江西国能华南城加油站投资有限公司

华南城加油站经营危险化学品

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

安全评价资质证书编号：APJ-(赣）-006

2021年10月27日

江西国能华南城加油站投资有限公司

华南城加油站

经营危险化学品

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：徐  良

技术负责人：赵俊俊

项目负责人：刘求学

报告完成日期：2021年10月27日

江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站

经营危险化学品安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司（公章）

2021年10月27日
规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站

经营危险化学品安全现状评价

安全评价人员

|  | 姓 名 |  | 资格证书号 |  | 从业登记编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 刘求学 |  | S011044000110192002758 |  | 036807 |  |
| 项目组成员 | 刘求学 |  | S011044000110192002758 |  | 036807 |  |
|  | 罗 明 |  | 1600000000300941 |  | 039726 |  |
|  | 李佐仁 |  | S011035000110201000578 |  | 034397 |  |
| 报告编制人 | 刘求学 |  | S011044000110192002758 |  | 036807 |  |
| 报告审核人 | 赵俊俊 |  | S011035000110201001851 |  | 029041 |  |
| 过程控制负责人 | 徐美英 |  | 1600000000200750 |  | 022732 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 |  | 0800000000101630 |  | 001630 |  |
| 技术专家 |  | 胡 聪 |  |  |  |  |

前   言

江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站位于江西省南昌市红谷滩新区华南大道1号。该站主要经营0#柴油、92#、95#汽油，设有5台埋地卧式储罐，其中30m³92#汽油储罐2台，30m³0#柴油储罐2台,30m³95#汽油储罐1台，总容量为150m³，折算容量为120m³（柴油折半），属二级加油站。该加油站已取得《危险化学品经营许可证（赣洪安经（甲）字[2018]000029号），有效期2018年11月08日至2021年11月07日。因企业经营的需要，申请办理危险化学品经营许可证延期换证。该加油站建设根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》 GB50156-2012,此次评价依据为《汽车加油加气加氢站技术标准》（2021年版）GB50156-2021。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2021年9月1日起施行。）和《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，645号修改）及《危险化学品经营许可证管理办法》（2015年5月27日国家安全生产管理监督总局发布《关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第79号），对部份条款进行修改，自2015年7月1日起施行。）的规定要求，危险化学品经营许可证有效期为3年，有效期满后，经营单位继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满前3个月内向原发证机关提出换证申请。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司受江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站的委托，组织人员针对该加油站经营、储存场所、经营条件、人员培训、安全生产管理制度、事故应急救援等方面进行检查评价，依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（国家安全生产监督管理局安监管管二字［2003］38号）等现行危险化学品安全评价标准编制本安全现状评价报告。

在评价过程中，得到了江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站的大力支持，评价组全体成员对此表示感谢。

目  录

1.评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.2评价依据	2

1.3评价范围及内容	6

1.4评价程序	7

2.加油站基本情况	8

2.1加油站基本情况表	8

2.2加油站概况	9

3.主要危险、有害因素分析	21

3.1物料的危险、有害因素分析	21

3.2重大危险源辨识	23

3.3经营场所的危险因素分析	26

3.4经营过程中有害因素分析	30

3.5环境、自然环境因素分析	30

3.6危险化学品辨识	31

3.7危险、有害因素分析总结	34

3.8事故案例	34

4.评价单元的确定及评价方法选择	36

4.1评价单元的确定	36

4.2评价方法简介	36

5.安全评价	41

5.1汽车加油站现场检查表	41

5.2作业条件危险性评价法（LEC）	58

5.3危险度评价	59

5.4综合安全评价	60

5.5危险化学品安全管理评价	61

5.6化工企业20条重大生产安全事故隐患排查	61

6.安全对策措施建议	63

6.1安全对策措施的基本要求、依据及原则	63

6.2建议	64

7.评价结论	66

江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站经营危险化学品

安全现状评价报告

# 1.评价概述

## 1.1评价的目的和原则

1.1.1评价的目的

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》的要求，为加强危险品安全管理保障社会安全，规范危险化学品经营销售活动，配合国家对危险化学品经营单位经营资质的行政许可工作。

本评价以实现系统安全为目的，在对系统存在的危险因素进行全面、深入分析的基础上，重点是考核、评价加油站为保障安全运营所采取的安全技术措施和管理措施的完备性、科学性、有效性，以判定该加油站是否具备国家规定的危险化学品经营单位的各项条件。

1.1.2评价的原则

本次对江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站从事成品油经营的安全现状评价所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合企业的经营实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4） 诚信、负责，为企业服务。

## 1.2评价依据

1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令【2021】第88号(2021年6月10日第十三第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2021年9月1起执行日)

《中华人民共和国消防法》国家主席令【2021】第81号（根据中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2021年4月29日通过关于修改《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律的决定。）

《危险化学品安全管理条例》国务院令【2013】第645号修改（根据2013年12月4日国务院第32次常务会议通过,2013年12月7日中华人民共和国国务院令第645号公布,自2013年12月7日起施行）

《生产安全事故应急条例》国务院令【2019】第708号

《劳动保障监察条例》国务院令【2004】第423号

《监控化学品管理条例》 国务院令【1995】第190号（2011年1月8日中华人民共和国国务院令第588号修订）

《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》工业和信息化部令【2018】第48号（2018年6月20日工业和信息化部第3次部务会议审议通过，自2019年1月1日起实施）

《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部和交通运输部公告〔2020〕第3号

《生产经营单位安全培训规定（修改版）》原国家安监总局令第3号，国家安监总局令第63令和80号令修改

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局45号令（国家总局令第79号修正）

《危险化学品经营许可证管理办法》原国家安监总局55号令，总局令第79号修正

《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令第2号（原国家安监总局令第88号修改）

《危险化学品目录》（2015年版）原国家安全生产监督管理局等十部门2015年公告第5号

《各类监控化学品名录》工业和信息化部令[2020]第52号

《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）公安部

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三〔2013〕3号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 原安监总管三[2011]95

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》原安监总管三[2013]12号

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》原国家安全生产监督管理总局

《江西省安全生产条例》江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订，2017年10月1日起实施

《江西省消防条例》2018年7月27日江西省第十三届人大常委会第四次会议第五次修正

《江西省安全生产监督管理局关于贯彻﹤危险化学品经营许可证管理办法﹥的通知》原赣安监管二字[2013]14号

《关于进一步加强防雷安全管理工作的意见》赣安办字[2010]31号

《关于印发江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案的通知》江西省环境保护厅赣环发[2013]17号文件

《江西省成品油市场管理实施办法（试行）》赣商商贸字［2010］17号

1.2.2评价标准、规范

《汽车加油加气站设计与施工规范（2021年版）》 GB50156-2021

《建筑设计防火规范》（2018年版）                GB50016-2014

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《危险货物品名表》                              GB 12268-2012

《常用化学危险品贮存通则》                       GB15603-1995

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》               GB17914-2013

《消防安全标志设置要求》                         GB15630-1995

《防止静电事故通用导则》                         GB12158-2006

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                 GB50058-2014

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

《安全色》                                       GB2893-2008

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

《危险场所电气防爆安全规范》                     AQ3009-2007

《加油站作业安全规范》                           AQ3010-2007

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020《用电安全导则》                              GB/T13869－2017

《工业金属管道设计规范》                         GB50316-2008

《工业场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》     GBZ2.1-2019

《工业场所有害因素职业接触限值 第二部分:物理因素》 GBZ2.2-2007

《成品油零售企业管理技术规范》                 SB/T 10390-2004

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》             DB36/T 720-2013

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》  GB/T22380.1-2017

《车用柴油》                                    GB 19147-2016《车用柴油》国家标准第1号修改单        GB 19147-2016/XG1-2018

其他相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

1.2.3其他相关资料

1、法人营业执照

2、土地证

3、成品油零售经营批准证书

4、危险化学品经营许可证

5、消防验收意见书

6、防雷装置检测检验报告

7、安全管理制度、操作规程

8、总平面布置图

## 1.3评价范围及内容

1.3.1评价范围

本评价范围为江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站成品油储存及加油作业所涉及的危险化学品安全及安全管理方面，包括3个30m³汽油储罐、2个30m³柴油储罐、6台四枪加油机、站房、辅助用房、洗车房、供配电、埋地管道；以及对项目的外部环境的安全条件，提出对企业未来安全管理的要求建议。如经营场所、储存条件、品种发生变化，不在本评价报告范围内。消防、职业卫生、环保执行国家和地方消防方面的法规和标准。

1.3.2评价内容

1）检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

2）检查安全设施、措施在运行过程中的有效性；

3）检查审核管理、从业人员的危险化学品培训、取证情况；

4）检查审核特种作业人员的培训、取证情况；

5）检查、审核安全生产管理体系及安全生产管理制度、事故应急救援预案的建立健全和执行情况；

6）对存在的问题提出整改措施和意见。

## 1.4评价程序

评价程序见图1-1。

前 期 准 备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1　评价工作程序图

# 2.加油站基本情况

## 2.1加油站基本情况表

该加油站基本情况见表2-1。

表2-1       加油站基本情况

| 企业名称 |  | 江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 江西省南昌市红谷滩新区华南大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15979192143 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 企业网址 |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  | 个人独资企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人单位 |  | 分公司 □ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 |  | 个体工商户☑ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 |  | 全民所有制 □ 集体所有制 □ 私有制□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  | 南昌市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 |  | 南昌市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 许致承 |  |  |  |  | 主管负责人 |  |  | 许致承 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 10人 |  | 技术管理人数 |  |  | 1人 |  |  | 安全管理人数 |  |  |  | 2人 |
| 经营场所 |  | 地址 |  | 江西省南昌市红谷滩新区华南大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产权 |  | 自有 ☑ 租赁 □ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 |  | 地址 |  | 江西省南昌市红谷滩新区华南大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑结构 |  | FF双层罐结构，承重非防渗。 |  |  |  |  |  | 储存能力 |  |  |  | 150m3 |
|  |  | 产权 |  | 自有 ☑ 租赁 □ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 江西省化学工业设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理 制度名称 |  | 安全生产责任制、安全生产技术，安全教育培训，安全生产检查，安全生产投入，消防安全管理，应急救援预案，岗位操作规程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 型号、规格 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 状况 |  | 备注 |
| 35kg推车式干粉灭火器 |  |  |  | MFTZ/ABC35 |  |  |  | 2具 |  |  |  | 良好 |  |  |
| 4kg手提式干粉灭火器 |  |  |  | MFZ/ABC4 |  |  |  | 10具 |  |  |  | 良好 |  |  |
| 2Kg二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |  |  |  | 1具 |  |  |  | 良好 |  |  |
| 灭火毯 |  |  |  | 1m×1m |  |  |  | 5块 |  |  |  | 良好 |  |  |
| 消防铲 |  |  |  |  |  |  |  | 2把 |  |  |  | 良好 |  |  |
| 消防桶 |  |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  | 良好 |  |  |
| 消防沙 |  |  |  |  |  |  |  | 2m3 |  |  |  | 良好 |  |  |
| 申请经营危险化学品范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剧毒化学品 |  |  |  | 成品油（液化气） |  |  |  |  |  |  | 其他危险化学品 |  |  |  |
| 品名 | 规模 |  | 用途 | 品名 |  | 规模 |  |  | 用途 |  | 品名 |  | 规模 | 用途 |
|  |  |  |  | 95#汽油 |  | 30m3 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 92#汽油 |  | 30m3*2 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0#柴油 |  | 30m3*2 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |
| 申请经营方式 |  |  | 批发□ 零售■ 化工企业外设销售网点□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此加油站折算总储量为120m3，最大罐容积为30m3，属二级加油站。

## 2.2加油站概况

该加油站已取得《危险化学品经营许可证（赣洪安经（甲）字[2018]000029号），有效期2018年11月8日至2021年11月7日。因企业经营的需要，申请办理危险化学品经营许可证延期换证。

2.2.1 加油站自然情况及周边环境

该加油站地址为江西省南昌市红谷滩新区华南大道1号。该加油站坐东北朝西南，东北面为空地，东南面为空地，空地上有一废弃物流仓库，距加油机101m，西北面为320国道，距离加油机82.8m；西南面为物流南街，距加油机约17.3m，距埋地罐约35.6m。另在西南面有客运铁路，距加油机约277m。加油站内有混凝土路面与公路相连，站区内地势较平坦，坡向道路。站区外交通运输较便利，地理位置适中。周围50m内无重要公共建筑物。

根据设计单位提供的总平面布置图，和现场实地勘查该项目的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物防火距离见表2-2。

表2-2   油罐、加油机和通气管管口与站外建构筑物防火间距表

| 工艺装置名称 | 相对 位置 | 建（构）筑物名称 | 防火间距（m） | 标准要求（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 西南侧 | 物流南街 | 汽油35.6，柴油36.1 | 汽油5.5，柴油3 |  |
|  | 西南侧 | 客运铁路 | 汽油285.6，柴油286.1 | 汽油15.5，柴油15 |  |
|  | 西北侧 | 320国道 | 汽油88.9，柴油89.5 | 汽油5.5，柴油3 |  |
| 通气管管口 | 西南侧 | 物流南街 | 汽油46.5，柴油47 | 汽油5，柴油3 |  |
|  | 西南侧 | 客运铁路 | 汽油285.6，柴油286.1 | 汽油15.5，柴油15 |  |
|  | 西北侧 | 320国道 | 汽油105.6，柴油105.6 | 汽油5，柴油3 |  |
| 加油机 | 西南侧 | 物流南街 | 汽油17.3，柴油17.3 | 汽油5，柴油3 |  |
|  | 西南侧 | 客运铁路 | 汽油277，柴油277 | 汽油15.5，柴油15 |  |
|  | 西北侧 | 320国道 | 汽油61.3，柴油61.3 | 汽油5，柴油3 |  |

2.2.2 总图及平面布置

该加油站坐东北朝西南，，东北面为空地，东南面为空地，空地上有一废弃物流仓库，距加油机101m，西北面为320国道，距离加油机82.8m；西南面为物流南街，距加油机约17.3m，距埋地罐约35.6m。另在西南面有客运铁路，距加油机约277m；加油站东南侧和西北侧分别设有分开的出入口。加油站内根据不同的服务功能分为五个区域：1）办公管理区，位于站内中间区域，其余功能均围绕其进行布局，设置站房；2）加油区，为本站核心功能区，位于站内中间区域，设置加油设施；3）油罐区，位于站内东南侧地下，设置5个埋地油罐；4）道路通行区，联接加油站出入口及各功能区，满足汽车行驶要求及消防车应急通行要求。各功能分区采用指示牌、灯箱、地面标识标线、地面标志等方式进行区分，引导车辆进行分流。4）洗车区，位于站区东北侧，站房后侧，设置洗车房。

加油区位于站区中间区域，设置两排三列共6台4枪加油机，加油机布置在加油岛上，加油岛高0.2m，宽1.5m，长为4.2m。罩棚内面物流南街第一排分别为0#/92#/0#/95#4枪加油机1台、92#/0#/92#/0#4枪加油机1台、92#/0#/92#/0#4枪加油机1台；第二排分别为92#/92#/92#/95#4枪加油机3台；加油机距离站房8m。加油站罩棚东西长约34m，南北宽约25.5m，罩棚面积为867m2，罩棚顶部为螺栓球网架结构，净高7.1m，整个罩棚由四根钢混凝土结构立柱支撑。

加油站站房为双层建筑，砖混结构，长为19m，宽8m，占地面积为399.5m2，内设营业厅便利店、办公室、财务室、配电间等，站房距加油机距离约为8.6m。加油站的油罐区位于站内东南侧，布置有五个双层承重油罐，罐区方向为东南、西北走向，自东南向西北分别为92#汽油、92#汽油、95#汽油、0#汽油、0#柴油油罐，均为30m³；站区中间区域为站房和加油区，站房和加油机距罐区间距分别为8m和10.2m；埋地油罐间间距为0.5m，各油罐通气管分别布置在站区东南侧，均分开布置，管口带阻火器，通气管高4.5m，管径为DN50。

加油站设立3个卸油口均布置在油罐区西侧，设1个油气回收接口，采用密闭卸油。卸油点设立静电接地报警仪。

站房内设有液位报警仪1套、油罐泄漏检测报警仪1套、视频监控系统1套。

该加油站站内外建筑物防火间距均按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求设置。站内设施之间防火间距见表2-3。

表2-3       站内设施之间防火间距（m）

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求 | 检查记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 站房 | 4 | 14.8 |  |
| 2 | 柴油埋地油罐 | 站房 | 3 | 11.7 |  |
| 3 | 埋地油罐 | 埋地油罐 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | 汽油埋地油罐 | 站区围墙 | 3 | 5.2 |  |
| 5 | 柴油埋地油罐 | 站区围墙 | 2 | 5.2 |  |
| 6 | 汽油通气管管口 | 站房 | 4 | 26.4 |  |
| 7 | 柴油通气管管口 | 站房 | 3.5 | 26.4 |  |
| 8 | 埋地油罐 | 发（配）电间 | 3 | 29 |  |
| 9 | 通气管管口 | 发（配）电间 | 6 | 47.9 |  |
| 10 | 埋地油罐 | 变压器室 | 3 | 25.1 |  |
| 11 | 通气管管口 | 变压器室 | 6 | 42.1 |  |
| 12 | 汽油通气管管口 | 站区围墙 | 3 | 3 |  |
| 13 | 柴油通气管管口 | 站区围墙 | 2 | 2.5 |  |
| 14 | 密闭卸油点 | 站房 | 5 | 11.2 |  |
| 15 | 密闭卸油点 | 发（配）电间 | 4.5 | 28.3 |  |
| 16 | 密闭卸油点 | 变压器室 | 4.5 | 24.3 |  |
| 17 | 加油机 | 站房 | 5 | 8.6 |  |
| 18 | 加油机 | 发（配）电间 | 7.5 | 11.8 |  |
| 19 | 加油机 | 变压器室 | 7.5 | 12.6 |  |

2.2.3主要工艺、设备

2.2.3.1卸油、加油工艺

汽油、柴油由汽车罐车运入站内，通过管道以密闭方式卸入汽油、柴油储罐内。埋地油罐采用FF双层油罐（油罐内层钢制、外层为玻璃纤维增强塑料），FF双层油罐可杜绝油品渗漏带来的油品损失和环境污染，FF双层油罐外层玻璃纤维增强塑料具有优良的防腐性能。油罐采取卸油时的防满溢措施（设卸油防溢阀）。油罐设高液位报警功能的液位检测系统。双层油罐设检漏报警仪，双层油罐的渗漏检测采用在线监测系统。汽油油罐车采用卸油油气回收系统，油罐车上的油气回收管道接口设手动阀门，密闭卸油管道接口处设快速接头及闷盖，站内油气回收管道接口前设手动阀门。油罐车卸油时的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管。罐车卸车设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。埋地油罐周围采用级配砂石（粗砂与碎石混合料）回填。

加油采用潜油泵进行加油，油品自油罐内通过潜油泵、工艺管道至加油机处。其底部供油的管道上设剪切阀。潜油泵距罐底0.2m。加油机流量4.5-45L/min。汽油加油油气回收采用真空辅助式油气回收系统，汽油加油机与油罐之间设置油气回收管道，汽油加油机采用带油气回收功能的加油机。

加油站内工艺管道，人孔井内及地上管道均为钢制（20#无缝钢管）管道，埋地管道采用复合管道（热塑性塑料管道，热塑性塑料管道的主体结构为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不小于4mm），出油管为双层复合材料管道，出油管采用双层复合材料管道可杜绝因为加油管道长期存油渗漏带来的油品损失和环境污染，热塑性塑料管道有优良的防腐性能。双层管道设检漏仪，双层管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。管道设计压力：油气管道（钢质管道）操作压力-1.5~2.5kPa，卸油管道操作压力100kPa，输油管道（潜油泵）操作压力350kPa，管道设计压力均为0.4MPa。埋地管道复合材料管道采用配套的专用连接管件电熔连接，钢制管道与复合材料管道由成品钢塑转换接头连接，钢制管道采用焊接连接与法兰连接组合的连接形式。油罐进油管距罐底0.1m，量油管距罐底0.2m。卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气横管均坡向埋地油罐，卸油管道的坡度不小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气横管的坡度不小于1%。汽油、柴油罐设置通气管，通气管直径DN50，汽油通气管管口安装防爆阻火呼吸阀，柴油通气管管口安装防爆阻火通气帽，通气管高4.5m。

加油站内埋地管道管埋深不小于500mm。管道周围回填不小于100mm厚度中性沙子或细土。地上钢质管道外表面防腐采用环氧树脂涂料。

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散益的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，工艺流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

⑵加油机加油工艺流程

加油：加油采用正压吸入工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下：

①汽油加油机加油工艺：本站建带汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内，其中汽油罐通气管阻火器改装为阻火型真空压力阀。

加油枪

受油容器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

2.2.3.2主要设备、建筑物

- （1）主要设备表

表2－4  主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承重地埋储罐 | 30m3 | 个 | 5 | FF双层罐 | 0#柴油储罐2个、95#汽油储罐1个、92#汽油储罐2个 |
| 3 | 加油机 | BL4113Q | 台 | 6 |  | 6台4枪加油机，广东贝林能源设备有限公司制造，防爆合格证编号均为CNEx15.1342，防爆标志ExdmbⅡAT3 Gb |
| 4 | 静电接地报警器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 高低液位报警仪 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 泄漏检测仪 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 柴油发电机 | 30Kw | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 |  |  |

（2）主要建筑物

表2－5      主要建（构）物

| 序号 | 名称 | 数量 | 占地面积 | 防火类别 | 结构类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 1个 | 867m2 |  | 螺栓球网架结构 |  |
| 2 | 站房 | 1座 | 399.5m2 | 二级耐火结构 | 砖混结构 | 双层 |

2.2.4 辅助设施

1、供配电

1）电源

本项目采用低压供电，供电电压为220/380V。低压用电取自站内变压器，由站内变压器向本项目供电，其裕量满足本站供电要求。市电电源经低压金属铠装电缆直埋敷设至站房配电间内动力配电柜，再由动力配电柜向各个有关用电设备放射式供电。

本站配备一台额定输出容量为30Kw的柴油发电机组作为备用电源，在停电情况下能保证加油站照明及加油设施的用电需求。柴油发电机备用电源与市电电源设置机械、电气连锁，市电停电或故障时发电机可自动投入运行。

2）用电负荷

站内生产用电负荷为“三级”，但应急照明用电负荷应为“二级”，液位报警器等仪表电源用电为“一级负荷中的特别重要负荷”。其应急照明采用蓄电池，液位报警器未配备UPS不间断电源。站区配备有一台30KW柴油发电机；站内弱电线路为广电线路、宽带网络及报警、控制线路、电力电讯线路均采用埋地接入。

动力和照明配电均采用TN-C-S系统。

应急照明与疏散标志：

配电室、加油棚及营业室等设应急照明，站房疏散走道设疏散标志，应急照明、疏散指示灯在灯具内设有蓄电池，当突然停电时，蓄电池放电，提供照明用电，供电时间应大于30分钟，应急照明、疏散指示的供电回路采用助燃导线。暗敷设时，敷设在不燃烧结构内，且保护层厚度不小于30mm。

3）动力及照明配电

加油机及油罐区内的电机、开关及按钮的入口处加装防爆隔离密封盒。油罐区未设置电气开关等装置，加油站电力线路采用电缆线通过电缆沟埋地填沙敷设到加油机。加油作业区照明配线采用BV-450/750电线穿钢管沿顶棚敷设，罩棚下的照明灯采用防护等级不低于IP44级的防爆节能照明灯具。

4）防雷接地静电接地

该项目主要建筑站房、加油站罩棚、油罐按第二类防雷建筑布防，站房采用接闪带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接地，保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线宜连接在一起，组成联合接地网，其接地电阻不大于4 Ω；当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不大于10Ω，保护接地电阻不大于4Ω。加油站的汽油罐车卸车场地设卸车时用的防静电接地装置。

加油站已取得江西赣象防雷检测中心有限公司的江西省雷电防护装置检测合格报告，报告编号：1152017005雷检字【2021】00164。检测日期：2021年5月7日，下次检测时间：2021年11月7日。

- 给排水

该站用水主要是生活用水和冲洗用水，水源来自当地自来水厂供给，水管为DN50的钢塑复合管接进站区。

该站排水系统拟采用雨、污分流方式排放。

站区内地面雨水经暗沟收集后排入站外自然体系。

洗车污水由水沟收集经汽车洗车污水隔油沉淀池处理后排入站外污水管道。

生活污水由污水管道经化粪池处理达标后，再通过水封井后排入站外污水管道。

3、通讯

加油站站房通讯设施有固定电话，配线采用直接配线方式。

4、辅助用房

站区东北侧（站房后侧）设立洗车房，洗车房内设立两台轨道式站房西北侧设立发配电间（发电间配备30kw柴油发电机一台），发、配电间为同一间，且未设置隔断墙；另在站房西北侧有一房间放置变压器。

2.2.5消防、安全设施

1）消防设施

加油站配置有：35kg推车式干粉灭火器2个；4kg手提式干粉灭火器10只、2Kg二氧化碳灭火器1具、灭火毯5块，2m3沙池一座。状态正常。

2）安全设施

油储罐设有通气管，通气管口设有阻火器，通气管高4.5m。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔盖上设有量油孔，量油孔为铝制。

罐区卸油口设置有用于连接车辆的静电报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。站房设置高液位报警器。

液位报警仪未设置不间断电源，每台加油机上设置了紧急切断阀。

站房内设置紧急停止按钮。

输油管线采用地沟预埋式。

3）电气安全设施

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔盖上设有量油孔，量油孔盖为铝制。量油孔设有操作井。

储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。同时卸油口处设置静电接地报警仪。

加油机罩棚顶灯为防护型荧光灯。

输油管线采用穿管预埋式。

加油机采用防爆型自动计量加油机。

加油站罩棚顶设有金属板保护，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内，在电源入户处和线路及发、配电间装电源避雷器保护防感应雷。防雷装置经防雷部门检测符合要求，接地电阻小于4欧姆。

站内采用穿钢管预埋式电缆敷设到用电设备。

4）劳动保护用品

加油站劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等，不允许穿带钉鞋进入工作岗位。

2.2.6安全管理

该加油站制定了安全经营职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。主要负责人、安全管理人员已取得相应的资格证书，取证见表2-6。

主要负责人及安全管理人员取证情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 行业类别 | 证书编号 | 发证单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许致承 | 危险化学品经营 主要负责人 | 35032219940126103X | 南昌市应急管理局 | 2021.9.16-2024.9.15 |
| 2 | 阮结君 | 危险化学品经营 安全管理人员 | 340826199506080359 | 九江市安全生产监督管理局 | 2019.3.29-2022.3.28 |

制定了各种安全管理制度，包括：安全生产责任制、安全培训教育制度、安全生产投入、消防安全管理、交通安全管理、职业健康和劳动防护、承包、租赁经营安全管理、应急管理等制度，制定了加油、卸油的安全操作规程，按照应急预案进行制定应急演练。

该站已于2020年12月17日在南昌市安全生产应急救援指挥中心进行应急预案备案，备案编号：3601002020-C0126。

2.2.7近三年来企业周边变化

江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站2018年至今未更换设备、变更用途及改造。三年内未发生事故。

2.2.8安全投入情况

加油站每年安排适当的资金。主要用于：员工培训、劳动保障；设备、设施的维修升级；改善、更新安全设施；消防器材更换配备；安全设施的检测等。

# 3.主要危险、有害因素分析

## 3.1物料的危险、有害因素分析

表3-1              汽 油

| 品名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险货物编号 | 31001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | gasoline；petrol |  | 危险性类别 | 第3.1类闪点易燃液体 |  |
| 化学类别 | 烷烃 | 分子式 |  | CAS号 | 8006-61-9 |
| 主要成分 | C4～C12脂肪烃和环烷烃。 |  |  | UN编号 | 1203 |
| 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用作汽油的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止，可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎、重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动的清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止， 立即进行人或呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |
| 理化特性 | 燃烧性：易燃 ， 闪点：-50 引燃温度：（℃）415～530 爆炸下限：1.3％ ，爆炸上限： 6.0％ ， 最大爆炸压力：（MPa）0.813，熔点（℃）<-60，沸点（℃）：40～200； 相对密度（水＝1） 0.70-0.79 ， 相对密度（空气＝1） 3.5 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 稳定性 稳定。 聚合危害：不聚合。 禁忌物：强氧化剂。 燃烧（分解）产物： 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。喷水雾减少蒸气，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 包装 贮运 注意 事项 | 包装分类：Ⅰ 包装标志：7 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱 贮运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准 中国MAC（mg/m3） 300[溶济汽油] 前苏联MAC（mg/m3） 300 美国TVL-TWA ACGIH 300ppm，890mg/m3 美国TLV-STEL CGIH 500ppm，1480mg/m3 检测方法 气相色谱法 工程控制 生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学防护眼镜。 身体防护:穿防静电工作服。 手防护:戴防苯耐油手套。 其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口） LC50 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入） 刺激性 人经眼140ppm（8小时），轻度刺激。 亚急性和慢性毒性 大鼠吸入3g/m3，12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3，130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应该给予特别注意。 |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋，或用焚烧法处置。 |  |  |  |  |

表3-2              柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
| 外观与性状 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）： <-18 沸点（℃）： 282-338 |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 相对密度（水＝1）： 0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：乙B类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：1.6 爆炸上限（V%）：8.5 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

## 3.2重大危险源辨识

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：重大危险源辨识的依据是物质的危险特性以及数量。长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2 ， …qn －每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2…Qn－与每种危险化学品相对应的临界量，t。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，汽油临界量为200吨，柴油作为23℃≤闪点＜61℃的易燃液体，临界量为5000吨。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按最大设计量确定，具体如下计算：

- 加油区：按6台4枪加油机计算，本站设18把汽油加油枪和6把柴油枪，每把汽油枪最大加油量为0.06m³，则汽油最大加油量为1.08m³，汽油的相对密度（水＝1）：0.70-0.79，以0.79t/m³计，折算质量单位约为0.8532吨。每把柴油油枪最大加油量为0.1m³，则柴油最大加油量为0.6m³，柴油的相对密度（水＝1）：0.8-0.9，以0.9算，折算质量单位约为0.54吨。

储罐区：该站3个汽油储罐储量为90m³，以最大密度0.79t/m3计，该站汽油储存区的总储量折算为71.1吨。柴油储罐最大量为30m3，以最大密度0.9t/m3算，折算质量单位约为27吨。

（2）根据基本规定，加油站加油区加油机为生产单元，储油罐区埋地油罐为储存单元，分别见下表3-3、表3-4。

表3-3       生产单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区加油机 | 6台4枪加油机，18把汽油加油枪，6把柴油加油枪 |  |

表3-4       储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区埋地油罐 | 2个30m³0#柴油罐 2个30m³92#汽油罐，1个30m³95#汽油罐 | 埋地油罐 |

按《危险化学品目录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见表3-5。

表3-5       危险化学品分类信息表

| 序号 | 品名 | CAS号 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 86290-81-5 | 易燃液体，类别2 |  |
|  | 柴油 |  | 易燃液体，W5.4 |  |

根据GB18218-2018 的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见表3-6、表3-7。

表3-6        GB18218-2018表1列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 汽油 |  | 86290-81-5 | 200 | 密度0.79t/m³ |

表3-7        GB18218-2018表2列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柴油 |  |  | 5000 | 密度0.9t/m³ |

根据表3-3、3-4、3-6、3-7，列出该加油站的生产单元、储存单元重大危险源辨识、分级表，见表3-8、表3-9。

表3-8  加油站加油区生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 分类 | 特殊状态 | 临界量（吨） | 最大量(吨） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃液体，类别2 | 液态 | 200 | 0.8532 | 0.004266 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体，W5.4 | 液态 | 5000 | 0.54 | 0.000108 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.004374 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑ q/Q＝0.004374＜1，不属于重大危险源 |  |  |  |  |

表3-9    加油站储罐区储存单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 分类 | 特殊状态 | 临界量（吨） | 最大量(吨） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃液体，类别2 | 液态 | 200 | 71.1 | 0.3555 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体，W5.4 | 液态 | 5000 | 27 | 0.0054 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.3609 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑ q/Q＝0.3609＜1，不属于重大危险源 |  |  |  |  |

本站油储罐区和生产区(经营)危险化学品的量未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的临界量，生产单元和储罐区储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

## 3.3经营场所的危险因素分析

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合调研和现场调查、了解的资料分析，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的规定，对本项目存在危险因素归纳汇总。

3.3.1火灾、爆炸危险因素

一、加油站爆炸危险区域的分布范围与等级见表3-10。

表3-10   防爆区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分 |  | 1、地面油罐和油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机壳体内部空间应划分为1区。 2、以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

二、经营过程火灾、爆炸危险性辨识分析

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为可燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏

（1）储油罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机或卸油管道连接不牢或机械密封损坏而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）卸油作业时，从通气管中呼出大量油气；

（8）加油过程中的油气挥发；

（9）卸油作业不规范，导致油品泄露。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花；

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花；

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等；

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电；

（5）防雷系统失效，出现雷电火花；

（6）加油站内出现明火。

（7）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；

（2）外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无绳电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

3.3.2机械伤害

机械伤害是人体与机械设备接触可能引起的挤压、夹击、卷、绞、刺、割伤等。项目使用泵、加油机等机电设备，当其在运行中如果发生设备故障、安全设施失效、或管理不善、人员违章作业等原因，有可能发生挂、压、挤、绞伤人体从而出现机械伤害事故，致人受伤。

3.3.3触电

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。

3.3.4车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，项目物料进出均由汽车完成，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

3.3.5高处坠落

加油站的站房的屋顶、罩棚在施工、维修、更换照明灯等项操作如有不慎有可能发生高空坠落和高空落物的伤害事故。

3.3.6坍塌

加油作业区上设置有钢网结构的轻质罩棚，如果安装质量不符合要求，或在设计时强度不够，可能会发生坍塌事故。

3.3.7物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

3.3.8中毒与窒息

项目经营储存的危险化学品油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

人员进入储罐内内进行清洗和维护作业，或进入油罐操作井内作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

## 3.4经营过程中有害因素分析

3.4.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

3.4.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

## 3.5环境、自然环境因素分析

1）地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，该项目所在区域地震烈度为Ⅵ度，地震的威胁较小。

2）雷电

雷击同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡，还可以引起易燃易爆危险性场所火灾和爆炸等，由此引起人员伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。该站位于雷击多发区，建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏。

3）暴雨、洪水

突然的大规模降水可能导致排水不畅，油罐固定不牢暴雨可能造成浮罐，拉断管线。

4）气温

由于南昌市气候具有明显的亚热带季风气候区特点，系中亚热带向北亚热带过渡区，年平均温度为17.1℃，最热月（7月）平均温度28℃～29℃，但极端高温39℃～42℃的天气，对储油设施和加油设备在高温气候时的安全造成影响。此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

## 3.6危险化学品辨识

3.6.1易制毒化学品辨识

依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第703号)的规定，本项目经营的物质为汽油和柴油不属于易制毒化学品。

3.6.2监控化学品辨识

依据《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》，本评价项目未生产经营和使用监控化学品。

3.6.3剧毒化学品的辨识

对照国家十部委2015年颁发的《危险化学品目录》（2015版），该项目未经营和使用剧毒化学品。

3.6.4易制爆化学品的辨识

对照公安部公布的《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该项目未经营和使用易制爆化学品。

3.6.5重点监管危险化工工艺及重点监管化学品的辨识

（1）重点监管的危险化工工艺的辨识

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》进行辨识，本项目不涉及危险工艺。

（2）重点监管的化学品的辨识

根据《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（2013年版）的规定，该加油站经营储存的汽油属于重点监管的危险化学品，因此作业人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

该站针对汽油应采取的安全措施和应急处置措施：

1）针对汽油为高度易燃液体；应急预案中明确不得使用直流水扑救，配备了足够数量的灭火毯、消防砂池、手提式和推车式干粉灭火器及泄漏应急处理设备。

2）操作人员经过专门培训上岗，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

加油、卸油密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

油品储存时避免与氧化剂接触。

生产、储存区域设置安全警示标志。加油时控制流速，卸车采用自流式卸车，且有接地装置，防止静电积聚。

3）油罐附近严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。存汽油地点附近严禁检修车辆。汽油油罐和贮存汽油区的上空，无电线通过。加油和卸油区等操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。作业场所采用防爆型照明、通风设施。

输送汽油的管道未靠近热源敷设；在已敷设的汽油管道下面，未修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。输油管道地下铺设，设警示标志。

3.6.6特别管控危险化学品目录（第一版）辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（2020）进行辨识，该加油站储存、经营的汽油属于特别管控危险化学品，因此企业按照《特别管控危险化学品目录（第一版）》的要求，针对汽油经营安全风险的主要环节，在法律法规和经济技术可行的条件下，采取管控措施，最大限度降低安全风险，有效防范遏制重特大事故。应在汽油专用特定区域或者储罐定点储存特别管控危险化学品，提高管理水平，合理调控储存量，控制加油量，加强精细化管理，实现特别管控危险化学品的定量管理。

## 3.7危险、有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析，项目的主要危险和有害因素列表，见表3-11。

表3-11       主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 油储罐、卸油口 通气管管口、加油机 |
| 2 | 机械伤害 | 人员伤亡、财产损失 | 加油区 |
| 3 | 触电 | 人员伤亡 | 配（发）电室、电气设备、 洗车房 |
| 4 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油站场内 |
| 5 | 物体打击 | 人员伤害或引起二次事故 | 经营、维修场所 |
| 6 | 高处坠落 | 人员伤亡 | 站房、罩棚 |
| 7 | 坍塌 | 人员伤亡或设备损坏 | 罩棚 |
| 8 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 储罐装置、操作井等维修场所 |
| 9 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 加油站场内 |

## 3.8事故案例

案例1：

2001年6月22日，某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例2：

1997年7月12日晚23时左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站的中间道90号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后，加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了7升汽油时，油箱内突然向外串火，加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时，少量汽油溅在手背和衣服上，加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌，有的乘客急忙夺门而逃，有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱，立即关闭了加油机，一面扑打自己身上的火苗，一面向不远处放置的消防器材跑去，迅速打开35Kg干粉灭火器，喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉，其他加油员也赶来支援，在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火，及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因，明确了在加注汽油的过程中,油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的，一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断；二是有可能加油机静电接地线断路；有可能加油机静电接地电阻值超过规定值；三是有可能油箱内含有杂质较多，致使加油枪注油过程中产生的静电较多，当静电荷积累到放电电压时，产生静电放电，引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后，事故原因终于找到，由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚，使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量，从而引发静电放电，是导致串火的直接原因。

# 4.评价单元的确定及评价方法选择

## 4.1评价单元的确定

4.1.1评价单元划分原则

具体按以下原则进行单元划分：

（1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

（2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

（3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

4.1.2确定评价单元

根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下4个单元，见表4-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。

表4-1           评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址及外部距离 | 加油站区、设备 | 安全检查表分析法 |
| 2 | 平面布置 | 站房、加油机、储油罐 | 安全检查表分析法 |
| 3 | 工艺设施、消防 | 加油机、储油罐 | 安全检查表分析法危险度评价法 作业条件危险性评价法 |
|  |  | 配（发）电室、消防器材 | 安全检查表分析法 |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理组织机构、安全管理责任制 安全操作规程、应急救援预案 | 安全检查表分析法 |

## 4.2评价方法简介

4.2.1安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

4.2.2作业条件危险性评价法

4.2.2.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

4.2.2.2评价步骤

评价步骤为：1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

4.2.2.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4-2。

表4-2             事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4-3。

表4-3         人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4-4。

表4-4           发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

4.2.2.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，一般危险，需要注意；在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改 ；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-5。

表4-5            危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

4.2.3危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制 “危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表，见表4-6。

表4-6       危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4-7。

表4-7        危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

# 5.安全评价

## 5.1汽车加油站现场检查表

5.1.1资质符合性评价

表5-1    资质符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站成品油经营批准证书 | 有 | 符合要求 |
| 2 | 加油站营业执照 | 有 | 符合要求 |
| 3 | 加油站消防验收意见书 | 有 | 符合要求 |
| 4 | 加油站防雷检测报告 | 有 | 符合要求 |
| 5 | 《危险化学品经营许可证》 | 有 | 符合要求 |

5.1.2安全管理符合性评价

表5-2    安全管理符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、岗位责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案 |  |  |  |
| 1 | （一）各级各类人员的安全管理责任制 |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 符合要求 |
| 2 | （二）安全管理制度制度 |  |  |
|  | 1、教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理制度。 | 有 | 符合要求 |
|  | 2、巡回检查、夜间和节假日值班制度 | 有 | 符合要求 |
| 3 | （三）操作规程 |  |  |
|  | (一)卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，15分钟后计量。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，司机和卸油工均不得离开作业现场。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后(约5分钟)再起动。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | (二)加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 按规程执行 | 符合要求 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 按规程执行 | 符合要求 |
| 4 | （四）事故应急救援预案 |  |  |
|  | 编制事故应急救援预案。 | 有，于2020年12月17日备案，备案编号：3601002020-C0126。 | 符合要求 |
|  | 有演练记录。 | 有 | 符合要求 |
| 二、安全管理组织 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 | 有 | 符合要求 |
| 三、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 主要负责人持证上岗 | 符合要求 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 单位培训 | 符合要求 |

5.1.3汽车加油站的基本设施和条件符合性评价

5.1.3.1加油站基本要求符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2021年版）的有关规定，对加油站基本要求进行符合性评价，见表5-3。

表5-3       加油站基本要求符合性评价表

| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 标准 条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向加油站供油，可采取罐车运输，或管道输送的方式。 |  |  |  | 3.0.1 | 采取罐车运输 | 符合要求 |
| 2 | 加油站可与除CNG加气母站外的其他各类加气地联合建站，各类天然气加气站可联合建站。加油加气站可与电动汽车充电设施联合建站。 |  |  |  | 3.0.2 | 独立加油站 | 符合要求 |
| 3 | 加油加气站可经营国家行政许可的非油品业务，站内可设置柴油尾气处理液加注设施。 |  |  |  | 3.0.8 | 经营国家行政许可的 非油品业务 | 符合要求 |
| 4 | 加油站的等级划分 | 级别 | 总容积（m3） | 单罐容积（m3） | 3.0.9 | 该站折算容积：120m³ 单罐最大容积： 汽油30m3 柴油罐30m3 加油站的等级：二级 | 符合要求 |
|  |  | 一级 | 150＜V≤210 | V≤50 |  |  |  |
|  |  | 二级 | 90＜V≤150 | V≤50 |  |  |  |
|  |  | 三级 | V≤90 | 汽油罐：V≤30. 柴油罐：V≤50 |  |  |  |

5.1.3.2加油站站址选择符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2021年版）的有关规定，对加油站站址选择进行符合性评价，见表5-4。

表5-4    加油站站址选择符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.1 | 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利的地方。 | 符合 要求 |
| 2 | 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加油加气合建站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加油加气合建站。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.2 | 该站为二级站 | 符合 要求 |
| 3 | 城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.3 | 按规程执行 | 符合 要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的加油作业区。 | 符合 要求 |
| 5 | 加油站的汽油设备与站外建{构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.4 | 详见表5-5~7 | 符合 要求 |
| 6 | 加油站的柴油设备与站外建{构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.5 的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.4 | 详见表5-5~7 | 符合 要求 |

5.1.3.2.1汽（柴）油设备与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价

1、汽（柴）油埋地油罐

表5-5 汽（柴）油埋地油罐与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价表（m）

| 站外建（构）筑物 |  |  |  | 二级站 | 检查 记录 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有卸油和加油油气回收系统 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  |  |  | 35（25） | / | / |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 17.5（12.5） | / | / |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 |  |  | 14（6） | / | / |
|  | 二类保护物 |  |  | 11（6） | / | / |
|  | 三类保护物 |  |  | 8.5（6） | / | / |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 15.5（11） | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 11（9） | / | / |
| 室外变配电站 |  |  |  | 15.5（12.5） | / | / |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15.5（15） | 285.6（286.1） | 合格 |
| 城市道路 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路（320国道） |  |  | 5.5（3） | 88.9（89.5） | 合格 |
|  | 城市次干路、支路和三级公路、四级公路（物流南街） |  |  | 5（3） | 35.6（36.1） | 合格 |
| 架空通信线 |  |  |  | 5（5） | / | / |
| 架空电力线路 |  | 无绝缘层 | 1.0（0.75）H，且≧6.5m |  | / | / |
|  |  | 有绝缘层 | 0.75（0.5）H，且≧5m |  | / | / |

2、汽（柴）油加油机

表5-6   汽（柴）油加油机与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价表（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 有卸油和加油油气回收系统 | 检查 记录 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | / | / |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5（10） | / | / |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11（6） | / | / |
|  | 二类保护物 | 8.5（6） | / | / |
|  | 三类保护物 | 7（6） | / | / |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5（9） | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 10.5（9） | / | / |
| 室外变配电站 |  | 12.5（12.5） | / | / |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | 277（277） | 合格 |
| 城市道路 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路（320国道） | 5（3） | 61.3（61.3） | 合格 |
|  | 城市次干路、支路和三级公路、四级公路（物流南街） | 5（3） | 17.3（17.3） | 合格 |
| 架空通信线 |  | 5（5） | / | / |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（6.5） | / | / |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | / | / |

- 汽（柴）油通气管管口

表5-7   汽（柴）油通气管管口与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价表（m）

| 站外建（构）筑物 |  |  | 有卸油和加油油气回收系统 | 检查记录 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要公共建筑物 |  |  | 35（25） | / | / |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  | 12.5（10） | / | / |
| 民用建筑物保护 类别 |  | 一类保护物 | 11（6） | / | / |
|  |  | 二类保护物 | 8.5（6） | / | / |
|  |  | 三类保护物 | 7（6） | / | / |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  | 12.5（9） | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  | 10.5（9） | / | / |
| 室外变配电站 |  |  | 12.5（12.5） | / | / |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  | 15.5（15） | 285.6（286.1） | 合格 |
| 城市道路 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路（320国道） |  | 5（3） | 105.6（105.6） | 合格 |
|  | 城市次干路、支路和三级公路、四级公路（物流南街） |  | 5（3） | 46.5（47） | 合格 |
| 架空通信线 |  |  | 5（5） | / | / |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 |  | 6.5（6.5） | / | / |
|  | 有绝缘层 |  | 5（5） | / | / |

5.1.3.3加油站站内总平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2021年版）的有关规定，对加油站站内平面布置进行符合性评价，见表5-8、5-9。

表5-8           加油站站内平面布置符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置. | 5.0.1 | 分开设置. | 符合要求 |
| 2 | 单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。 | 5.0.2 | 车道宽度不小于6m。 | 符合要求 |
| 3 | 站内的道路转弯半径按行驶车型确定，其不宜小于9m。 |  | 不小于9m | 符合要求 |
| 4 | 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 |  | 站内停车位为平坡，道路坡度不大于8%。 | 符合要求 |
| 5 | 加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 |  | 混凝土路面 | 符合要求 |
| 6 | 加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 | 5.0.3 | / | / |
| 7 | 加油作业区内，不得有"明火地点"或"散发火花地点"。 | 5.0.5 | 无"明火地点"或"散发火花地点"。 | 符合要求 |
| 8 | 加油站的发（配）电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。 | 5.0.8 | 布置在爆炸危险区域之外 | 符合要求 |
| 9 | 站房可布置在加油作业区内，站房的一部分位于加油作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | 5.0.9 | 按规程执行 | 符合要求 |
| 10 | 加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油作业区内，其与站内可燃液体、可燃气体设备的防火间距应符合本规范第4.0.4条第4.0.9条有关三类保护物的规定。经营性餐饮、汽事服务等设施内设置明设备时，则应视为"明火地点"或"散发火花地点"。其中，对加油站内设置的燃煤设备不得按设置有油气回收系统折减距离。 | 5.0.10 | 加油站内未设置经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑或设施 | 符合要求 |
| 11 | 加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 未超出站区围墙和可用地界线。 | 符合要求 |
| 12 | 加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m 的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4.0.4 ~表4.0.9 中安全间距的1.5倍，且大于25m 时，可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 5.0.12 | 按规程执行 | 符合要求 |
| 13 | 加油站内设施之间的防火距离.不应小于表 5.0.13-1 和表5.0.13-2 的规定。 | 5.0.13 | 详见表5-12~13 |  |

表5-9  站内设施之间的防火间距

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求 | 检查记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 站房 | 4 | 14.8 |  |
| 2 | 柴油埋地油罐 | 站房 | 3 | 11.7 |  |
| 3 | 埋地油罐 | 埋地油罐 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | 汽油埋地油罐 | 站区围墙 | 3 | 5.2 |  |
| 5 | 柴油埋地油罐 | 站区围墙 | 2 | 5.2 |  |
| 6 | 汽油通气管管口 | 站房 | 4 | 26.4 |  |
| 7 | 柴油通气管管口 | 站房 | 3.5 | 26.4 |  |
| 8 | 埋地油罐 | 发（配）电间 | 3 | 29 |  |
| 9 | 通气管管口 | 发（配）电间 | 6 | 47.9 |  |
| 10 | 埋地油罐 | 变压器室 | 3 |  |  |
| 11 | 通气管管口 | 变压器室 | 6 |  |  |
| 12 | 汽油通气管管口 | 站区围墙 | 3 | 3 |  |
| 13 | 柴油通气管管口 | 站区围墙 | 2 | 2.5 |  |
| 14 | 密闭卸油点 | 站房 | 5 | 11.2 |  |
| 15 | 密闭卸油点 | 发（配）电间 | 4.5 | 28.3 |  |
| 16 | 加油机 | 站房 | 5 | 8.6 |  |
| 17 | 加油机 | 发（配）电间 | 7.5 | 11.8 |  |

5.1.3.4加油站加油工艺及设施符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2021年版）的有关规定，对加油站加油工艺及设施进行符合性评价，见表5-10。

表5-10      加油站加油工艺及设施符合性评价表

| 序号 |  | 检查内容 |  | 标准条款 |  | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、油罐 |  |  |  |  |
| 1 |  | 加油站的汽油罐和柴油罐(橇装式油装置所配置的防火、防爆油罐除外)应埋地设置.严禁设在室内或地下室内。 |  | 6.1.1 |  | 室外埋地 | 符合要求 |
| 2 |  | 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 |  | 6.1.2 |  | 卧式油罐 | 符合要求 |
| 3 |  | 埋地油罐需要采用双层油罐时.可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 |  | 6.1.3 |  | 采用FF双层 油罐 | 符合要求 |
| 4 |  | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定。（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的内压不应低于0.08MPa |  | 6.1.4 |  | 采用FF双层油罐，按照本条规定执行。 | 符合要求 |
| 5 |  | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程术规范》SH/T3178的有关规定。 |  | 6.1.5 |  | 按要求执行 | 符合要求 |
| 6 |  | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时,应符合现行国标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T513441的有关规定。 |  | 6.1.6 |  | 按要求执行 | 符合要求 |
| 7 |  | 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻本应小于109Ω 。 |  | 6.1.7 |  | 按要求执行 | 符合要求 |
| 8 |  | 安装在罐内的静电消除物体应接地,接地电阻应符合本标准第11.2节的有关规定。 |  | 6.1.8 |  |  |  |
| 9 |  | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 |  | 6.1.9 |  | 按要求执行 | 符合要求 |
| 10 |  | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应由设渗漏检测立管，并符合相关规定。 |  | 6.1.10 |  | 按要求执行 | 符合要求 |
| 11 |  | 油罐应采用钢制人孔盖。 |  | 6.1.11 |  | 设孔盖 | 符合要求 |
| 12 |  | 油罐设在非行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在行车道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应用填中性沙或细士，其厚度不应小于0.3 m ，外层为玻璃纤维增强塑科材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 |  | 6.1.12 |  | 设在非行道下面，罐顶的覆土厚度不小于0.5m | 符合要求 |
| 13 |  | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 |  | 6.1.13 |  | 有防止油罐上浮的措施 | 符合要求 |
| 14 |  | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 |  | 6.1.14 |  | 埋地油罐的人孔已设操作井 | 符合要求 |
| 15 |  | 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90％时，应能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，应能自动停止油料继续进罐。 |  | 6.1.15 |  | 采取卸油防溢满措施，已配备油罐泄漏监测系统，泄漏报警仪 | 符合要求 |
| 16 |  | 设有油气回收系统的加油站.其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/ h |  | 6.1.16 |  | 设有渗漏检测 系统 | 符合要求 |
| 17 |  | 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH 3022 的有关现定，且防腐等级不应低于加强级。 |  | 6.1.17 |  | 采用FF双层油罐制，进行了防腐 | 符合要求 |
| 二、加油机 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查内容 |  | 标准条款 |  | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 |  | 加油机不得设在室内。 |  | 6.2.1 |  | 设置在室外 | 符合要求 |
| 2 |  | 加油枪应采用自封式加油枪.汽油加油枪的流量不应大于50L/min 。 |  | 6.2.2 |  | 4.5-45L/min | 符合要求 |
| 3 |  | 加油软管上宜设安全拉断阀。 |  | 6.2.3 |  | 有 | 符合要求 |
| 4 |  | 以正压(潜油泵) 供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 |  | 6.2.4 |  | 设有剪切阀 | 符合要求 |
| 5 |  | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，.加油枪应有颜色标识。 |  | 6.2.5 |  | 有标识 | 符合要求 |
| 三、工艺管道系统 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查内容 |  | 标准条款 |  | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 |  | 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐区应具有卸油油气回收系统。 |  | 6.3.1 |  | 采用密闭卸油方式。具有卸油油气回收系统 | 符合要求 |
| 2 |  | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 |  | 6.3.2 |  | 有明显的标识。 | 符合要求 |
| 3 |  | 卸油接口应设置快速接头及密封盖。 |  | 6.3.3 |  | 已设置快速接头及密封盖。 | 符合要求 |
| 4 |  | 加油站采用卸油油气回收系统时，应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采时自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速在头的连接管道上装设阀门。 |  | 6.3.4 |  | 按要求执行 | 符合要求 |
| 5 |  | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 |  | 6.3.5 |  | 每台加油机按加油品种单独设置油管进罐内底阀。 | 符合要求 |
| 6 |  | 加油站应采用加油油气回收系统. |  | 6.3.6 |  | 采用加油油气回收系统 | 符合要求 |
| 7 |  | 加油站采用加油油气回收系统时，应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3 加油油气回收系统应采用防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1. 2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀且丝堵。 |  | 6.3.7 |  | 按规程执行 | 符合要求 |
| 8 |  | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 按合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm~ 100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的人油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐150mm~200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量抽孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接口营内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接.宜采用金属软管过渡连接(包括潜油泵出油管)。 |  | 6.3.8 |  | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 9 |  | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。 沿建〈构)筑物的墙（柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。 |  | 6.3.9 |  | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，高出地面4.5 m。 | 符合要求 |
| 10 |  | 通气管的公称直径不应小于50mm。 |  | 6.3.10 |  | 通气管的公称直径为50mm。 | 符合要求 |
| 11 |  | 当加油站采用油气回收收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa--3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa 。 |  | 6.3.11 |  | 设有阻火器 和呼吸阀 | 符合要求 |
| 12 |  | 加油站工艺管道，应符合下列规定： 1 油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管))GB/T 8163 的无缝钢管。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管式适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，璧厚不应小于4mm， 埋地部份的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的电阻率应小于1010Ω﹒m，表面电阻率应小于1010Ω。 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV 。 7 柴油尾气处理液加注设备的管道应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 |  | 6.3.12 |  | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 13 |  | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，且体电阻率应小于108Ω.m，表面电阻率应小于108Ω，或来用内附金属丝(网)的塑料软管。 |  | 6.3.13 |  | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 14 |  | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时.管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 |  | 6.3.14 |  | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 15 |  | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油管油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 |  | 6.3.15 |  | 卸油管道 坡向油罐 | 符合要求 |
| 16 |  | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本规第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1％。 |  | 6.3.16 |  | / | / |
| 17 |  | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道.管顶低于混凝土下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm 厚的中性沙子或细沙。 |  | 6.3.17 |  | 按要求执行 | 符合要求 |
| 18 |  | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉，应采取相应的防护措施。 |  | 6.3.18 |  | 工艺管道与电缆沟和排水沟不相交叉 | 符合要求 |
| 19 |  | 不导静电热塑性塑料管道的安装，除应符合本规范第6.3.1条至第6.3.17条的有关规定外，尚应符合下列规定； 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。 |  | 6.3.19 |  | / | / |
| 20 |  | 埋地钢质管道外表面的防腐，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范))GB/T 21447 的相关规定。 |  | 6.3.20 |  | 管道外表面进行了防腐 | 符合要求 |
| 四、防渗漏措施 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 单层油罐设置防渗罐池； 2 采用双层油罐。 | 6.5.1 | FF双层 油罐 | 合格 |
| 2 | 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混泥土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 5 防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 6 防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄露油品渗入池内的措施。 | 6.5.2 | / | / |
| 3 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）。 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。 5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 | 6.5.3 | / | / |
| 4 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 6.5.4 | 按要求执行 | 符合要求 |
| 5 | 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定。 2 采用双层非金属管道时，外层管道应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 4 双层管道系统的内层管道与外层管道之间的缝隙应贯通。 5 双层管道系统的最低点应设检漏点。 6 双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能再检漏点处被发现。 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线检测系统。 | 6.5.5 | 按要求执行 | 符合要求 |
| 6 | 双层油罐、防渗漏池的检漏检测宜采用在线检测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | 6.5.6 | 按要求执行 | 符合要求 |
| 7 | 既有加油站油罐和管道需要更新改造时，应符合本规范第6.5.1~第6.5.7的规定。 | 6.5.7 | 按要求执行 | 符合要求 |

5.1.3.5加油站消防设施及给排水符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2021年版）的有关规定，对加油站消防设施及给排水进行符合性评价，见表5-11。

表5-11       加油站消防设施及给排水符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灭火器材配置 |  |  |  |  |
| 1 | 每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器，或1只5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫火器。加油机不足2台按2台配置。 | 12.1.1-2 | 加油区总计配置10具4Kg灭火器，1台35㎏推车式干粉灭火器 | 符合要求 |
| 2 | 地下储罐应设35㎏推车式干粉灭火器1台。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 | 12.1.1-4 | 地下储罐设35㎏推车式干粉灭火器1台 | 符合要求 |
| 3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3。 | 12.1.1-6 | 二级，灭火毯5床， 沙子2.0m³ | 符合要求 |
| 二、消防给水 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站可不设消防给水系统。 | 12.2.3 | 未设置消防给水系统 | 符合要求 |
| 三、给排水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 站内地面雨水可散流出站外，当雨水有明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 | 12.3.2-1 | 站内地面雨水散流出站外。 | 符合要求 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封 (独立的生活污水除外)。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥高度不应小于0.25m。 | 12.3.2-2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水为独立的生活污水。 | 符合要求 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 | 12.3.2-3 | 集中收集处理。 | 符合要求 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。 | 12.3.2-4 | 符合国家有关的污水排放标准。 | 符合要求 |
| 5 | 不应采用暗沟排水。 | 12.3.2-5 | 不采用暗沟排水 | 符合要求 |

5.1.3.6加油站电气和紧急切断系统符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2021年版）的有关规定，对加油站电气和紧急切断系统进行符合性评价，见表5-12。

表5-12       加油站电气和紧急切断系统符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 13.1.1 | 信息系统未设不间断供电电源（UPS）。 | 不符合 要求 |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。 | 13.1.2 | 按照本条规定设置外接 | 符合 要求 |
| 3 | 加油站罩棚、营业室等均应设事故照明 | 13.1.3 | 有事故照明。 | 符合 要求 |
| 4 | 当引用外电源有困难时，加油站可设置的小型内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： 1.排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m 2.排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m | 13.1.4 | 按照本条规定设置。 | 符合 要求 |
| 5 | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 | 13.1.5 | 按规程执行 | 符合 要求 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。 | 13.1.6 | 采用电缆沟敷设电缆，符合本条规定。 | 符合 要求 |
| 7 | 加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | 13.1.7 | 符合国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | 符合 要求 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 | 13.1.8 | 照明灯具按本条规定执行。 | 符合 要求 |
| 二、防雷、防静电 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价 结论 |
| 1 | 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 13.2.1 | 接地点两处。 | 符合 要求 |
| 2 | 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4 Ω；当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不应大于10Ω，电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω。 | 13.2.2 | 有合格的防雷检测报告，见附件防雷检测报告。 | 符合 要求 |
| 3 | 埋地钢制油罐，以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 13.2.4 | 有连接并接地 | 符合 要求 |
| 4 | 加油站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | 13.2.5 | 按本条规定执行。 | 符合 要求 |
| 5 | 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，其顶面单层金属板厚度大于0.5mm、搭接长度大于100mm，且下面无易燃的吊顶材料时，可不采用避雷带(网)保护。 | 13.2.6 | 按本条规定执行。 | 符合 要求 |
| 6 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 | 13.2.7 | 按本条规定执行。 | 符合 要求 |
| 7 | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 13.2.8 | 按本条规定执行。 | 符合 要求 |
| 8 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 13.2.8 | 采用TN-C-S系统 | 符合 要求 |
| 9 | 地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共同接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。 | 13.2.10 | 不大于30Ω。 | 符合 要求 |
| 10 | 加油的汽袖罐车卸车场，应设卸车时用的防静电接地装置，井应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 13.2.11 | 固定式防静电接地装置与卸油区距离不足1.5m,罐区入口未设置人体静电释放装置。 | 不符合 要求 |
| 11 | 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 | 31.2.12 | 用金属线跨接 | 符合 要求 |
| 12 | 油罐车卸油用的卸油软管，油气回收软管与两瑞快速接头，应保证可靠的电气连接。 | 13.2.13 | 有可靠的电气连接。 | 符合 要求 |
| 13 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑恍塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可来用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 13.2.14 | / | / |
| 14 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 13.2.15 | 不大于100Ω。 | 符合 要求 |
| 15 | 油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。 | 13.2.16 | 未设置在爆炸危险1区 | 符合 要求 |
| 三、紧急切断系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价 结论 |
| 1 | 加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的功能。 | 13.5.1 | 按要求设有紧急切断系统。 | 符合 要求 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1 在加油现场工作人员容易接近的位置且较为安全的位置。 2 在控制室或值班室内或站房收银台等有人值守的位置。 | 13.5.2 | 在值班室现场工作人员容易接近的位置 设置启动开关 | 符合 要求 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 13.5.4 | 只能手动复位。 | 符合 要求 |

从上表可知，信息系统未设置UPS不间断电源。其它检查内容均符合要求。

该加油站现场隐患已整改，见整改回复，符合安全要求。

5.1.3.7加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2021年版）的有关规定，对加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化进行符合性评价，见表5-13。

表5-13  加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采暖通风 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在加油站内设置锅炉房。 | 14.1.2 | / | / |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列要求： 1.锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉。 2.采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3.当应采燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | 14.1.3 | / | / |
| 3 | 加油站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1.采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2. 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2 /m2(地面) ，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 14.1.4 | 爆炸危险区域内 无房间。 | 符合要求 |
| 4 | 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物应采取隔断措施。 | 14.1.5 | / | / |
| 二、建（构）筑物 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。 | 14.2.1 | 站房耐火等级为二级，罩棚为钢架结构轻质顶。 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油站场地宜设罩棚，罩棚的应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造； 2 进站口无限高措施时,罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m； 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行； 5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载,其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定； 6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范GB50011的有关规定执行； 7 设置于CNG设备LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式; 8 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | 14.2.2 | 按照要求设置。 | 符合要求 |
| 3 | 加油岛应符合下列规定： 1 加油岛应高出停车位的地坪0.15-0.2m。 2.加油岛两端的宽度不应小于1.2m 3 加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 4 靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时、其钢管的直径不应小于100mm,高度不应小于0.5m,并应设置牢固。 | 14.2.3 | 按照要求设置。 | 符合要求 |
| 4 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、配（发）电间、卫生间和便利店等组成。 | 14.2.9 | 站房由便利店、办公室等组成。 | 符合要求 |
| 5 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本规范附录B中三类保护物标准，其消防应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 14.2.11 | 按照要求设置 | 符合要求 |
| 6 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机体息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间，应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 14.2.12 | 不涉及 | 符合要求 |
| 7 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定； 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向加油站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。 | 14.2.13 | 站房单独设置 | 符合要求 |
| 8 | 当加油站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，其朝向加油加气作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h 的实体墙。 | 14.2.14 | 加油站内无 锅炉房 | 符合要求 |
| 9 | 加油站内不应建地下和半地下室。 | 14.2.15 | 未建地下和 半地下室。 | 符合要求 |
| 10 | 位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。 | 14.2.16 | / | / |
| 三、绿化 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站作业区内不得种植油性植物。 | 14.3.1 | 站区没种植油性植物 | 符合要求 |

从上表可知，该加油站符合要求。

评价结论：该加油站符合安全要求。

## 5.2作业条件危险性评价法（LEC）

5.2.1评价单元

根据本项目经营过程及分析，确定评价单元为：加油作业、维修作业、储罐区卸油作业等单元。

5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果

以卸油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。

1）事故发生的可能性L：在卸油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等为易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每周1至2次作业，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

属“一般危险”范围。各单元计算结果及等级划分见表5-17。

表5-17     　      各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐区 接卸油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 中毒、噪声 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾，爆炸、 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 机械伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 稍有危险 |
|  |  | 寒冷气候和高温气候环境 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 3 | 维修作业 | 触电 | 0.5 | 3 | 15 | 22 | 一般危险 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 稍有危险 |

评价结果：由表5-18的评价结果可以看出，该工程的作业条件相对比较安全。在选定的3个单元中可能出现一般危险作业环境有六个，且一般危险作业环境的出现均由物料的危险程度所决定，而其余单元的作业均在稍有危险范围，作业条件相对安全。

因此，项目的运行应重点加强对加油作业和卸油至储罐中的危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线和储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，并确保其贯彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对前来加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁在油罐区、作业区打手机等，保证安全作业。

## 5.3危险度评价

本项目选择储罐区采用危险度评价法进行评价，具体内容如下：

油储罐区主要危险物质为汽油、柴油，其中汽油属甲B类易燃液体，柴油属丙A类易燃液体；故物质取5分；

油储罐区汽油、柴油最大储量150m3，油罐最大容积30m3，故容量取10分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力、操作取0分。

综上所述，油储罐区得分为15分，为Ⅱ级，属中度危险。由于加油站设有紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

## 5.4综合安全评价

5.4.1 总平面布置

加油站出入口分别进行设置，有利于车辆疏散；储罐区与道路、加油机、站房及周围建筑的距离符合要求。加油站将经营区域分为加油区、储罐区（位于罩棚下）、营业区，功能明确、平面布置合理，符合汽车加油加气站设计与施工规范的要求。

5.4.2 建（构）筑物及设备、管道

站房为二级耐火结构，设有安全通道和出入口，利于人员疏散。加油区采用罩棚式，高度7.1m，有利于气体的逸散，油罐为埋地式，通气管高出地面4.5m，利于逸出的气体扩散；

储罐为双层油罐，输油管采用无缝钢管；

加油机为国家定点生产企业生产的产品，有防爆合格证书；

建（构）筑物及设备、管道符合要求。

5.4.3 消防、防雷、防静电、安全设施评价

加油站配备了手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙等。消防器材和设施的配置符合消防的要求；

存在火灾、爆炸危险环境的场所的电气设备防爆型，接线符合要求。

储罐为埋地式钢质储罐，符合规范要求；

储罐进行了可靠的接地，加油机流量控制在4.5-45L/min，加油时流速控制在标准要求的范围内，加油软管内附有金属线，和金属输油管进行了可靠的静电接地连接，符合规范要求；

加油站设置了防直击雷的防雷装置，经检测合格。各建筑物及储罐均在防雷装置的有效保护之下，防雷符合规范要求。

## 5.5危险化学品安全管理评价

该站有安全管理领导小组，有专职安全人员；单位主要负责人经安全生产监督管理部门培训合格，取得上岗资格。该站制订了人员安全经营责任制。制订了各类安全管理制度、消防管理制度及加油站操作规程；对成品油经营，制订了采购、入库、销售等管理制度并建立了采购、入库、销售记录台帐。按规定使用劳动保护用品。

该站编写了应急预案，并已在南昌市安全生产应急救援指挥中心备案，备案编号：3601002020-C0126。

安全管理上可以满足在正常运行的安全生产的需要。

## 5.6化工企业20条重大生产安全事故隐患排查

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人员取得相应证书 | 符合 要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 该站不涉及“两重点一重大”的生产装置，外部安全防护距离符合要求 | 符合 要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统，紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区为实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不构成 | 符合 要求 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 7 | 液化烃。液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道等穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 | 爆炸危险场所使用防爆电气 | 符合 要求 |
| 13 | 控制室或柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求 | 满足防火防爆的要求 | 符合 要求 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源 | 自动化控制系统设置不间断电源 | 符合 要求 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 建立相应制度 | 符合 要求 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标 | 建立相应操作规程 | 符合 要求 |
| 18 | 为按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行 | 按要求制定且执行 | 符合 要求 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国家首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未规范文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品、超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 | 按要求储存 | 符合 要求 |

# 6.安全对策措施建议

## 6.1安全对策措施的基本要求、依据及原则

一、安全对策措施的基本要求

1）能消除或减弱生产过程中产生的危险、危害。

2）处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内。

3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害。

4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生。

5）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

二、制定安全对策措施的依据

1）工程的危险、有害因素辨识、分析结果。

2）单元安全、可靠性评价结果。

3）国家相关法律、法规和技术标准。

三、制定安全对策措施应遵循的原则

1）安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施顺序选择安全技术措施。

（1）直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。

（2）间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护装置，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。

（3）指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。

（4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则。

消除→预防→减弱→隔离→连锁→警告。

3）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。

## 6.2建议

1）加强加油、卸油等车辆的管理，在站区车辆限速行驶，摩托车进站加油应熄火后推车进入；站区严禁人员接、打手机。

2）完善并严格执行卸油时运输车辆熄火，卸完油5－10min后车辆才能发动的规定，卸油时应禁止汽车在卸油车附近行驶。

3）加强从业人员安全教育，训练掌握消防器材的使用方法，并应定期组织从业人员开展灭火演练，并做好记录。

4）加强隐患排查，发现隐患，及时闭环处理。

5）应该按照相关规定及时进行应急预案评审和备案，并按照预案进行演练。

6）加强加油站的变更风险辨识、分析，以及管理。

7）应重新进行消防验收，取得当地消防部门验收意见书。

6.3应采取安全对策措施

现场检查存在以下一些安全隐患：

- 1）发电间配电间设在同一房间未设置隔断墙；

- 2）液位仪无UPS不间断电源；

- 3）通气管旁摄像头与通气管距离不足

- 4）静电接地报警器与卸油口距离不足。

根据本评价报告中提出的一些隐患和问题，江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站进行了落实整改，我公司对现场的整改情况进行了核实，现将有关整改情况对照如下，整改照片见附件。

| 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发电间配电间设在同一房间未设置隔断墙 | 已停用发电机 |
| 2 | 液位仪无UPS不间断电源 | 已增加UPS不间断电源 |
| 3 | 通气管旁摄像头与通气管距离不足 | 已拆除通气管旁摄像头 |
| 4 | 静电接地报警器与卸油口距离不足 | 已将静电接地报警器远离卸油口 |

# 7.评价结论

1）江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站为成品油零售企业，属二级加油站。

2）通过本报告分析，可以知道本项目在经营后过程中存在火灾、爆炸，电气伤害、车辆伤害、噪声等危险有害因素。而项目最主要的危险、有害因素是火灾、爆炸，对此加油站全体员工必须保持高度的安全防护意识。

3）该加油站所涉及的危险化学品物质的量不构成危险化学品重大危险源。

4）本项目不涉及易制毒化学品。

5）本项目不涉及监控化学品，不涉及剧毒化学品，不涉及易制爆化学品，不涉及重点监控的危险化工工艺。但汽油属于首批重点监管的危险化学品和特别管控危险化学品，应该按照国家相关规范的要求做好重点监管和管控。

6）危险度评价油储罐区得分为15分，为Ⅱ级，属中度危险。由于采用埋地油罐、密封操作等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

7）该工程的作业条件相对比较安全。在选定的3个单元中均为一般危险作业环境或以下，相对较安全。

8）该加油站平面布置、建筑结构、消防、防雷、防静电、安全设施基本符合国家和行业相关标准、规范的要求。

9）加油站设置了安全领导小组，制定了相应的管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围，可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。

综上所述，在充分考虑本评价企业潜在的火灾、爆炸等的危险性，综合考虑其他危险、有害因素，对照国家有关法律、法规和标准、规范，江西国能华南城加油站投资有限公司华南城加油站危险化学品储存经营装置具备了符合国家相关标准规范要求的危险化学品储存经营安全条件，危险化学品储存经营风险属于可接受范围，该企业安全现状符合经营和储存危险化学品（汽油、柴油）安全条件的要求。

附：现场相片

附件清单：

- 营业执照

- 成品油零售经营许可证

- 危险化学品经营许可证

- 土地证

- 消防验收意见书

- 安全管理人员、安全负责人证

- 生产安全事故应急预案备案登记表

- 防雷检测报告

- 整改回复

- 总平面图